青岛科海生物有限公司80kW污水沼气发电机项目招标公告

一、招标方信息

（一）名称：青岛科海生物有限公司。
（二）技术要求联系人及方式：刘经理13589262543。

（三）招标联系人及方式：刘工 13792450531。

二、项目信息

（一）名称：青岛科海生物有限公司80kW污水沼气发电机项目。

（二）数量：1套。
（三）地址：山东省青岛市黄岛区三沙路3316号。

招标方相关要求

（一）项目技术要求，见附件1。
（二）项目其它要求

1、工期：从签订合同收到预付款到交付正常使用30天内。

2、质保期见项目技术要求。
3、付款方式：按30%：30%：30%：10%合同总金额方式结算，具体如下：

	付款

次序
	占合同总

金额％
	招标方支付货款时间
	中标方出具增值税

专用发票时间
	备注

	第一次
	30%
	签订合同后的十日内。
	材料、机具、人员到达招标方安装场地时合并出具第一次、第二次支付货款对应的发票。
	1、提供13%增值税专用发票。
2、第一次支付货款为预付款，先支付货款后出具发票。

3、第二、三、四次支付货款前，需先提供发票入账后再支付货款。

	第二次
	30%
	材料、机具、人员到达招标方安装场地、并经需方确认后

的一个月内。
	
	

	第三次
	30%
	交付正常使用验收合格、中标方提供项目全部技术资料原件后的三月内。
	第三次支付货款前，需出具完毕合同总金额的全部发票。


	

	第四次
	10%
	交付正常使用验收合格后十五个月内。
	
	


4、投标方具有独立的法人资格，具有相关营业证件等。投标方及其具体现场施工人员具有从事对应行业、工种准入的相关资质、资格证件。
5、招标方根据投标方价格、技术、付款方式、工期、质保期、资质的六项内容进行综合评标，拟选择品牌、配置相同情况下总价低者中标，需按招标方统一的合同文本签订合同。
6、本项目为交钥匙工程，满足招标方实际需求，否则按扰乱投标秩序处理，招标方无需退回本项目的投标保证金，投标方参加投标就认可该条款。
7、根据招标方要求，中标方对招标方操作、维修等人员提供免费技术培训，培训后能够独立工作。

8、项目交付正常使用验收合格之前，中标方对具体施工安全负全责。
9、投标方经营良好，具备良好的商业信誉。参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
10、不符合投标要求的，招标方有权拒绝投标。符合资格要求及其它要求的投标方可参加投标。
11、否决投标的情形

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，二者缺一即否决。

（2）投标联合体未提交共同投标协议。

（3）投标方不符合招标文件规定的资格条件。

（4）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）投标方有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（7）评标小组认为所有投标都不符合招标文件要求，也可否决全部投标。

12、废标的情形

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标方的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

资格文件
（一）营业执照。

（二）法定代表人授权委托书。

（三）法定代表人及授权委托人身份证。

（四）投标方及其具体现场施工人员相关许可证件。

（五）伍仟元项目投标保证金的银行回执单。

（六）项目报价表（为初步报价，便于预算控制），见附件2。

（七）工期（天，从签订合同收到预付款到交付正常使用的时间）。

（八）质保期（月，项目自交付正常使用起的质保时间）。

（九）付款方式。

（十）“信用中国”网站的公用信用信息报告。
备注：

1、通过对公账号把投标保证金打入青岛科海生物有限公司账号： 372005586018010013285，开户银行：交通银行青岛分行。若未中标，招标方将在开标后的15日内把投标保证金原路返回原账号（是指对公账号），若中标，招标方将在签订合同后的1月内把投标保证金原路返回原账号，期间投标保证金不产生利息。

2、资格文件递交截止时间2026年3月 22日16：00。投标方需把PDF版的资格文件发送到邮箱sbc1850@163.com。
投标文件

（一）营业执照。

（二）法定代表人授权委托书。

（三）法定代表人及授权委托人身份证。

（四）投标方及其具体现场施工人员相关许可证件。

（五）伍仟元项目投标保证金的银行回执单。

（六）项目报价表（为初步报价，便于预算控制），见附件2。

（七）工期（天，从签订合同收到预付款到交付正常使用的时间）。

（八）质保期（月，项目自交付正常使用起的质保时间）。

（九）付款方式。

（十）“信用中国”网站的公用信用信息报告。
（十一）设备易损件价单（五年限价），见附件3。

（十二）设备维修维护收费标准（质保外），见附件4。

（十三）项目技术/商务偏离表（若无偏离，在空格内划“/”），见附件5。
（十四）公司开票信息。
（十五）项目完善的安全施工方案（包含每日的工期施工进度计划），见附件6。

（十六）近 3 年内类似业绩案例合同。

备注：

1、投标方需把Word版的投标文件按上述16项要求的顺序排序，每页带编号，整理成册，不得活页散装。
2、现场投标时，需递交每页盖公章的投标文件（正本壹份、副本叁份），并在投标文件封面明确标注“正本”或“副本”。正本、副本内容需一致。所有投标文件需整体封装，最外层封皮封口处应加盖投标方公章，应清晰写明招标方名称及地址、项目名称、投标方名称及地址。
六、招标时间、地点等事项

（一）招标时间：具体时间节点再定。
（二）招标地点：青岛科海生物有限公司（位于青岛市黄岛区三沙路3316号）（具体会议室再定）。
（三）招标方式：现场招标。

（四）投标方需携带公章参加当日的招标。招标当日需提前1小时到达招标地点，与招标方相关人员进一步交流项目具体情况。

（五）登记入厂后，投标方车辆进入厂区需按要求停放。

（六）本项目竞标按照青岛琅琊台集团股份有限公司管理要求组织实施。

二〇二六年三月九日

附件1：项目技术要求 

一、适用场景与总体要求 

1.机组适配工业废水处理站厌氧发酵沼气，燃料为污水厌氧产生的沼气，全程离网孤岛运行，不接入公共电网。

2.机组为一体化成套设备，包含沼气专用发动机、发电机、智能控制系统、全降噪舱体、减震基座、全套安全附件，供方提供交钥匙解决方案。

3.机组应采用成熟可靠机型，整体及核心部件（发动机、发电机、控制系统）为同一品牌或采用一线（如康明斯、潍柴、玉柴等）品牌原厂配套，不接受杂牌拼装、柴油机改装机组，整机设计使用寿命≥20000小时，大修间隔≥8000小时，满足24小时连续运行。

4. 机组室内固定安装，满足机房通风、消防、降噪、防爆安全要求，适配污水厂潮湿、腐蚀性气体环境。

二、核心电气参数

1.额定输出功率：80kW（常用功率），备用功率88kW

2.额定电压：400/230V，三相四线制，适配现场380V负载

3.额定频率：50Hz

4.额定转速：1500r/min

5.功率因数：0.8（滞后）

6.稳态电压调整率：≤±1%

7.稳态频率调整率：≤±0.5%

8.电压波形总畸变率：≤2.5%

9.绝缘等级：H级

10.防护等级：IP21及以上
11.接线方式：三相五线制，接地端子专用标识 

三、发动机技术要求

1.采用增压中冷沼气专用发动机，电控多点喷射/电控点火，适配污水沼气甲烷浓度50%—85%波动范围。

2.润滑系统：压力强制润滑，配备机油冷却器、旋装式机油滤清器、机油压力传感器，具备低油压停机保护。

3.冷却系统：闭式循环水冷，配备膨胀水箱、耐腐蚀散热器，适配室内机房散热。

4.启动方式：24V电启动，配备双蓄电池，满足-25℃~50℃环境可靠启动。

5.安全保护：水温超高、机油压力过低、超速、欠速、点火失败、缸温超高等自动停机+声光报警。

6.排气系统：耐腐蚀不锈钢管路，适配污水沼气高湿、弱腐蚀特性。

四、发电机技术要求

1.无刷自励同步发电机，配置高精度自动电压调节器，离网运行下电压稳定可靠。

2.定子绕组采用H级绝缘，真空压力浸漆处理，抗潮湿、抗盐雾、抗腐蚀，适配污水厂环境。

3.具备过载1.1倍额定功率连续运行能力，可带动水泵、风机等感性启动负载。

4.轴承长寿命设计，免维护周期≥2000小时，降低维护频次。

五、室内降噪专项要求 

1.机组配备全封闭静音舱体，舱体采用双层降噪结构，内置吸音棉、隔音棉、减振胶条。

2.噪声指标：机组1米处噪声≤80dB(A)。
3.散热设计：静音舱配备强制进排风系统，进风口、出风口配置消音百叶，兼顾散热与降噪。

4.减震配置：整机安装高效橡胶减震器，阻断振动向机房地面、建筑结构传递，避免共振噪声。

5.排气系统：配套二级排气消声器，进一步降低排气噪声。

六、控制系统要求

1.采用智能控制器，中英文液晶触摸屏，实时显示电压、电流、功率、频率、水温、油压、沼气压力、运行时长等参数。

2.控制模式：手动/自动双模式，支持根据沼气产量自动启停、自动加载/减载。

3.保护功能：具备过载、短路、过压、欠压、过频、欠频、逆功率、相序错误全维度电气保护。

4.故障记录：自动存储历史故障代码、停机时间，支持故障追溯，配备声光报警装置。

5.通讯接口：预留RS485通讯接口，可接入污水厂中控系统，实现远程监测。 

七、结构、安装与适配要求 

1.整机集成碳钢喷塑公共底座，发电机与污水站现有系统兼容。

2.管路布局：进气管、排气管、冷却水管路集中布置，接口标准化，便于现场对接。

3.维护空间：静音舱设置检修门，火花塞、滤芯、脱硫剂等易损件无需拆卸大件即可更换。

4.安装资料：供方提供基础施工图、管路连接图、电气原理图、机房通风散热设计建议。 

八、环境、安全与防爆要求

1.环境适应性：工作温度-25℃~45℃，相对湿度≤95%（无凝露），适配污水厂高湿环境。

2.电气安全：符合GB 755、GB/T 29488、GB/T 2820现行国家标准，线缆阻燃、标识清晰，专用接地螺栓。

3.防爆安全：沼气管路、发动机舱满足室内防爆要求，配置可燃气体泄漏检测接口，可联动报警停机。

4.消防适配：机组远离易燃物，排气管路采用隔热包裹，避免高温引燃。

九、供货范围（成套交钥匙） 

1.80kW沼气静音发电机组整机1台套。

2.二级排气消声器、不锈钢排气管道、连接法兰垫子、螺栓。

3.高效减震器、集成底座、静音仓。

4.专用智能控制屏、发电机内部连接电缆。

5.随机备件、易损件（满足1000小时运行）。

6.专用工具、操作维护工具箱。

7.产品合格证、出厂试验报告、使用说明书、全套图纸、售后手册。 

十、验收、培训与售后服务 

1.出厂验收：供方完成空载、负载等试验，提供完整出厂检测报告。≥

2.现场验收：供方派员免费现场指导安装、调试、试运行，带载连续运行72小时合格视为安装调试通过。

3.培训服务：免费提供操作、维护、故障处理培训，确保操作人员独立上岗。

4.质保期限：整机质保≥12个月或1000小时（以先到为准），核心发动机、发电机质保18个月。

5.售后响应：7×24小时技术支持，远程响应≤2小时，现场服务≤48小时，长期平价供应备件。 

十一、资质与技术文件要求

1.企业资质：营业执照、特种设备生产相关资质、ISO9001质量体系认证。

2.产品资质：机组型式试验报告、噪声检测报告、发动机、发电机原厂授权或原厂证明。

3.业绩要求：近3年污水厂沼气发电项目业绩，提供合同复印件或用户证明。

4.交付文件：详细技术方案、配置清单、分项报价、交货周期、售后服务承诺。

十二、设备易损件价单（五年限价）

	序号
	配件名称
	单位
	原厂单价（元）
	更换参考周期
	年估算用量
	年成本估算（元）
	供货周期

	1
	火花塞
	个
	
	
	
	
	

	2
	空气滤芯
	个
	
	
	
	
	

	3
	机油滤芯
	个
	
	
	
	
	

	4
	沼气滤芯
	个
	
	
	
	
	

	5
	皮带
	条
	
	
	
	
	

	6
	机油18L/桶
	桶
	
	
	
	
	

	7
	点火线圈
	个
	
	
	
	
	

	8
	转速/油压传感器
	个
	
	
	
	
	

	9
	专用工具
	套
	
	
	
	
	

	10
	垫片、卡箍
	套
	
	
	
	
	

	11
	氧传感器
	个
	
	
	
	
	

	12
	电子配件
	套
	
	
	
	
	

	13
	其他...
	套
	
	
	
	
	


注：供货商可根据实际情况修改和增加项目。

十三、设备维修维护收费标准（质保外）

	服务类型
	计费单位
	报价（元）
	服务承诺

	上门服务费
	次
	
	

	发动机常规中修包干价
	台次
	
	含配件、工时

	发动机整机大修包干价
	台次
	
	含配件、工时，质保6个月

	控制系统维修调试
	次
	
	含软件、硬件、参数优化

	其他.......
	
	
	

	
	
	
	


注：供货商可根据实际情况修改和增加项目。

附件2：项目报价表

	序号
	项目名称
	规格/

型号
	单位
	数量
	含税价格
（万元）
	备    注

	1
	80kW污水沼气发电机

项目
	80kW
	套
	1
	
	最终满足现场实际需要

	合计（万元）
	万元（包含制造、包装、安装、调试、 材料、人工、运费、装卸费、增值税等项目所有费用）


附件3：设备易损件价单（五年限价）

	序号
	配件名称
	单位
	原厂单价（元）
	更换参考周期
	年估算用量
	年成本估算（元）
	供货周期

	1
	火花塞
	个
	
	
	
	
	

	2
	空气滤芯
	个
	
	
	
	
	

	3
	机油滤芯
	个
	
	
	
	
	

	4
	沼气滤芯
	个
	
	
	
	
	

	5
	皮带
	条
	
	
	
	
	

	6
	机油18L/桶
	桶
	
	
	
	
	

	7
	点火线圈
	个
	
	
	
	
	

	8
	转速/油压传感器
	个
	
	
	
	
	

	9
	专用工具
	套
	
	
	
	
	

	10
	垫片、卡箍
	套
	
	
	
	
	

	11
	氧传感器
	个
	
	
	
	
	

	12
	电子配件
	套
	
	
	
	
	

	13
	其他...
	套
	
	
	
	
	


注：供货商可根据实际情况修改和增加项目。

附件4：设备维修维护收费标准（质保外）

	服务类型
	计费单位
	报价（元）
	服务承诺

	上门服务费
	次
	
	

	发动机常规中修包干价
	台次
	
	含配件、工时

	发动机整机大修包干价
	台次
	
	含配件、工时，质保6个月

	控制系统维修调试
	次
	
	含软件、硬件、参数优化

	其他.......
	
	
	

	
	
	
	


注：供货商可根据实际情况修改和增加项目。
附件5：项目技术/商务偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


附件6：项目工期施工进度计划表  

	序号
	名称
	工期

	
	
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	...

	1
	签订

合同
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	预付款支付
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	材料

采购
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	加工

制造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	运输
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	交付

使用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：采购、加工制作等进度可微调，但是交付使用时间节点不可变更。


项目工期施工进度计划表图例

[image: image1.png]TENE AR PR I R

o

N

EEETEeS

=3

e

EEET

i

FREEEE

=

B3

F

TERE T
SaEFeatas

s
it

S

SRR Ry
SEECE S
| BuizrnERneAiaE.

SSaEE
e

T

=REEEE.

e







